Приложение № 4

к договору №______________________

«__»________________20__ г.

Форму утверждаю: 		      Форму утверждаю:

| Исполнитель: |  | Заказчик: АО «ЭнергосбыТ Плюс» |
| --- | --- | --- |
| м.п. |  | м.п. |

Начало формы

Журнал регистрации работ

по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту

оборудования технических средств безопасности, установленных

на объекте Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»

(форма)

Начат "____ " ____________ 202__ г.

Окончен "____" ____________ 202__ г.

г. Киров

Описание услуг по техническому обслуживанию оборудования

| № п\п | Оборудование/проводимые мероприятия | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Контроль работоспособности блока ППКОП, контроль исполнения функции блока в составе общей системы. Внешний осмотр блока удаление загрязнений с поверхности. Контроль расположения сигнальных и питающих кабелей | 1 раз в месяц |
| 2 | Проверка общего функционирования блока ППКОП. Контроль клееных соединений. Удаление пыли с внутренних поверхностей блока. Проверка работы в режиме «Диагностика». Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приборе. Контроль основного электропитания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. Удаление пыли с внутренних поверхностей блока. При необходимости настроить и провести программирование для соблюдения требуемых параметров. | 1 раз в месяц |
| 3 | Блок питания: контроль работы прибора в составе системы. Визуальный осмотр соединений и предохранителей. Удаление пыли с корпуса. | 1 раз в месяц |
| 4 | Блок питания: Проверка перехода на резервный режим. Проверка состояния параметров аккумуляторной батареи. Проверка срабатывания при отключении питания. Проверка надёжности закрепления проводов в клеммах винтовых соединений. При необходимости очистить контакты при помощи спирта и подтянуть клеммные соединения. | 1 раз в месяц |
| 5 | Извещатели (дымовой, поверхностный звуковой, точечный электроконтактный, охранный магнитокантактный.) Внешний смотр отсутствие – механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений, состояния внешних монтажных проводов и кабелей, контактных соединений. Удаление загрязнений с поверхности. Очистка оптического элемента пыли. | 1 раз в месяц |
| 6 | Извещатели (дымовой, поверхностный звуковой, точечный электроконтактный, охранный магнитокантактный.) контроль срабатывания. | 1 раз в квартал |
| 7 | Извещатель звуковой: Внешний осмотр на отсутствие – механических повреждений, коррозий, грязи, прочность креплений, состояния внешних монтажных проводов и кабелей, контактных соединений. Удаление загрязнений с поверхностей. | 1 раз в месяц |
| 8 | Извещатель звуковой: контроль срабатывания | 1 раз в квартал |
| 9 | Светозвуковое табло «Выход»: Внешний осмотр на отсутствие – механических повреждений, коррозий, грязи, прочность креплений, состояния внешних монтажных проводов и кабелей, контактных соединений. Удаление загрязнений с поверхностей. | 1 раз в месяц |
| 10 | Светозвуковое табло «Выход»: контроль срабатывания | 1 раз в квартал |
| 11 | Шлейф пожарной сигнализации: проверка в составе системы. Визуальная проверка целостности. Контроль клеммных соединений. | 1 раз в месяц |
| 12 | Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный, и обратно. | 1 раз в месяц |
| 13 | Проверка работоспособности составных частей системы (технологические части, электротехнической части и сигнализационной части) | 1 раз в месяц |
| 14 | Проверка ориентации видеокамер регулировка яркости, контрастности и четкости изображения при необходимости: тестирование поворотных устройств и трансфокаторов; резервное копирование профилей конфигурации, обновление версий, тестирование автономными тестами; регулировка усиления видеосигнала по входу и выходу с контролем передаваемого изображения на мониторе; мониторинг, поддержка программного обеспечения, восстановление после сбоев, тестирование активного сетевого оборудования | 1 раз в месяц |
| 15 | Проверка исправности узлов управления СКУД: Контроль исправности элементов оповещения и индикации. Проверка исправности и соответствия номинала предохранителя. Контроль наличия защитных крышек на соединительных колодках. Проверка качества крепления проводов на разъемах и клеммных колодках. Проверка работоспособности прибора при питании от сети переменного тока и резервного источника питания. Проверка сохранения работоспособности оборудования при переходе на резервное (бесперебойное) питание и обратно. Контроль правильности настроек установленного программного обеспечения и программирования режимов работы. подстройка запирающих устройств. Проверка экстренной разблокировки дверей при пожаре (без фактической разблокировки запирающих устройств). Резервное копирование данных | 1 раз в месяц |
| 16 | По итогам проведения ТО должны составляться акты дефектации оборудования, если таковое обнаружено, с рекомендациями по выбору и необходимости замены и дефектного оборудования | При необходимости |
| 17 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей | 1 раз в год |

Перечень обслуживаемого оборудования*

| № п\п | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *Указывается оборудование обслуживаемое на объекте | ШТ. | --------- |
| 2 | *Указывается оборудование обслуживаемое на объекте | ШТ. | --------- |
| 3 | *Указывается оборудование обслуживаемое на объекте | ШТ. | --------- |
| 4 | *Указывается оборудование обслуживаемое на объекте | ШТ. | -------- |
| 5 | *Указывается оборудование обслуживаемое на объекте | ШТ. | ------- |
| 6 | *Указывается оборудование обслуживаемое на объекте | ШТ. | -------- |
| 7 | *Указывается оборудование обслуживаемое на объекте | ШТ. | -------- |
| 8 | *Указывается оборудование обслуживаемое на объекте | ШТ. | -------- |

Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон
__________________________________________________________________

Ответственное лицо Исполнителя: Ф.И.О., телефон:

__________________________________________________________________

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов.

| Дата/время | Выполненные работы | Израсходованные материалы | Ответственное лицо от Исполнителя | Ответственное лицо от Заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Конец формы